Koncepcja - proponowane rozwiązanie skanalizowania wsi Piątkowisko.

Wieś Piątkowisko położona jest w północno-zachodniej części gminy Pabianice.

Gospodarstwa rolne usytuowane są wzdłuż dróg. We wschodniej cz. wsi obserwuje się rozwijające budownictwo jednorodzinne o charakterze podmiejskim. Poza zabudową liniową przewiduje się jednostki budownictwa jednorodzinnego wzdłuż  ulic Parkowej, Złotej, Stadionowej, w trójkącie ulic Piątkowisko – Cynkowa - Platynowa i dalej w kierunku zachodnim.

Wieś Piątkowisko liczy obecnie 619 mieszkańców.

Przewidywany rozwój wsi Piątkowisko

Należy spodziewać się zagospodarowania istniejących wolnych działek budowlanych (ok. 200 działek w rejonie ulic Stadionowej, Złotej, Parkowej oraz ok. 280 działek na pólnoc od ul. Cynkowej).

Obliczeniową liczbę ludności objętą zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej, dla okresu obecnego i perspektywicznego przyjęto na poziomie 2539 M (co wynika z: stan obecny 619 + 480 działek x 4

osoby).

7.1. Opis proponowanego rozwiązania.

a). Ukształtowanie terenu

Teren wsi ukształtowany jest nie jednorodnie. Najwyższy punkt / 197,6m npm./ znajduje się w okolicy ulicy Parkowej. Wzdłuż głównej ulicy obserwuje się dwa obniżenia terenu –przy posesji nr 29 i w okolicach szkoły. Tereny przewidywane pod budownictwo jednorodzinne łagodnie opadają w kierunku południowym. Tereny po płn.-wsch. stronie wsi opadają ze znacznym spadkiem do

płynącego cieku.

b). Opis sieci kanałów

Plan sytuacyjny sieci opracowano na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 2000. Kanalizacja prowadzona będzie w drogach i ulicach wewnętrznych wsi Piątkowisko, tuż przy rowie odwadniającym (po przeciwnej stronie w stosunku do istniejących wodociągów) w celu uniknięcia kolizji z siecią wodociągową.

Rozwiązanie wysokościowe dostosowano do rzędnych terenu w przekroju podłużnym wsi.

Przyjmuje się, że z terenu obecnie zabudowanego, ścieki sanitarne zostaną w całości odprowadzone do systemu kanalizacyjnego m. Pabianic. Podobne możliwości stworzone są dla terenów budownictwa jednorodzinnego przy ul. Cynkowej, Stadionowej, Złotej, Parkowej.

Odbiornikiem ścieków będzie kanał sanitarny realizowany w ul. Wspólnej i wzdłuż granicy między Pabianicami a Piątkowiskiem z przyłączoną przepompownią ścieków zlokalizowaną na końcu ulicy Lisiej w Klimkowiźnie.

Grawitacyjnie ścieki można odprowadzić jedynie ze wschodniego rejonu wsi – do końcowej studzienki kanału PVC-200 w ulicy Wspólnej /studz. nr 37/.

Pozostałe ścieki muszą być przepompowane. Przyjęto potrzebę budowy dwóch przepompowni:

1 – zlokalizowana przy szkole – ścieki z zachodniej części wsi

2 - przy ulicy Cynkowej – ścieki z terenu jw. i z środkowej cz. wsi.

#### Parametry wyjściowe przepompowni:                       PP I                          PP II

- napływ ścieków q max sek.                                         1,2 dm3/s                   5,5

- rzędna terenu przy przepompowni                          189,45 m  n.p.m.      190,25

- rzędna dna kanału dopływowego                            185,21 m  n.p.m.      186,01

- rzędna dna kanału odpływowego                            187,50 m  n.p.m.      188,20

- rzędna wylotu przewodu tłocznego                         191,35 m  n.p.m.      191,50

- średnice rur dopływowych :                                    φ 200  PVC             φ 250 mm

- średnica rurociągu odpływowego                            φ 100 mm               φ 100 mm

W części kosztowej opracowania uwzględniono przepompownie produkcji „METALCHEM”.

Część zachodnia wsi / ulica główna za remizą strażacką, uliczka na kierunku zachodnim, ulica z kierunku Kudrowic –do przełamania terenu, a także krótki odcinek uliczki z kaplicą/ przynależy do zlewni przepompowni nr 1 - przy szkole. Z przepompowni tej kanałem tłocznym o długości ok. 600 m przerzucane będą do kanalizacji przy remizie straż.

Z pompowni nr 2 odcinkiem kanału tłocznego o dług. ok. 360 m ścieki podane zostaną do ostatniej studzienki kanalizacji ze spływem grawitacyjnym przewidzianym w ul. Cynkowej.

System powyższy umożliwi odprowadzenie ścieków z istniejącej zabudowy wsi.

Wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne działki przy ulicach Parkowej, Złotej i Stadionowej mogą być odprowadzone grawitacyjnie do przepompowni przy Lisiej lub na północnych odcinkach ulic do kanałów o spływie grawitacyjnym.

Na mapach pokazano granicę zlewni przepompowni nr 2 –ul. Cynkowa, która określa teren możliwy do skanalizowania, szacuje się możliwość wydzielenia dodatkowo 80 działek do zabudowy jadnorodzinnej.

Rozważając sposób rozwiązania systemu kanalizacyjnego przyjęto założenie, że zagłębienie kanałów nie powinno przekraczać głębokości 5 m.

Prowadzenie kanałów, materiały, typ przepompowni i producent – jak w opisie pkt. 6 /dla Bychlewa/. Kanały projektuje się z rur PVC- ø200 i ø250 układanymi ze spadkami min. 0,5% /dla ø200/ i 0,4% / dla ø250/. Powyższe zapewni odbiór ścieków i prawidłową pracę kanalizacji.

Kanały w głównej ulicy Piątkowiska ułożone mogą być w pasie między jezdnią a rowem przydrożnym po południowej stronie.

Jeżeli zostaną wytypowane pod zabudowę tereny poza oznaczonym zasięgiem proponowanej kanalizacji, należy przewidywać indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków /jeżeli pozwolą warunki gruntowe i wielkość działek/ lub szczelne zbiorniki - szamba/. Rozwiązanie przez budowę sieci kanalizacyjnej i przepompowywania byłoby nazbyt kosztowne.

Proponowane rozwiązanie musi znaleźć akceptację władz m. Pabianic. Wiąże się to także z koniecznością partycypacji Gminy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego m. Pabianic.

7.2. Koszty inwestycyjne poszczególnych zakresów kanalizacji.

| Lp | ##### Wyszczególnienie odcinka kanału zakresu kanalizacji | Dł. kanału [m] | Koszt w PLN | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wschodnia część wsi – odpływ grawitacyjny do studz. m. P-c nr 37 w ul. Wspólnej z ul: Piątkowisko, Cynkowej, Parkowej, Złotej i Stadionowej - kanał PVC – 200 | 877 | 684 000 |  |
| 2. | Środkowa część wsi z przepompownią przy ul. Cynkowej (kanał w ul: Piątkowisko, Stalowej, Platynowej, Cynkowej, uliczek bez nazwy a/ kanał PVC – 250 b/ kanał PVC – 200 c/ przepompownia d/ kanał tłoczny Razem : | 1260 1446 360 | 1 071 000 1 070 000 50 000 133 000 2 324 000 |  |
| 3. | Zachodnia część wsi uUl. Piątkowisko, droga w kierunku Kudrowic, droga w kierunku Wymysłowa , przepompownia przy szkole a/ kanał PVC – 200 b/ przepompownia c/ kanał tłoczny Razem : | 2146 600 | 1 740 000 46 000 246 000 2 032 000 |  |
| 4. | Osiedle domków jednorodzinnych ul: Parkowa, Złota, Stadionowa, (odpływ do przepompowni przy ul. Lisiej) - kanał PVC - 200 | 2384 | 1 705 000 |  |
|  | Razem wieś Piątkowisko (netto) | 8113 | 6 745 000 | plus VAT |

W całkowitych kosztach kanalizacji w należy uwzględnić partycypację gminy Pabianice w kosztach rozbudowy sieci kanalizacyjnej m. Pabianice.

Ustalenie zasad przyjęcia ścieków z terenu gminy nastąpi w przyszłości na mocy Porozumienia

Komunalnego między Gminą Pabianice a Miastem Pabianice.

Podsumowanie

Dla wsi Piątkowisko sytuacja układa się korzystnie. Istnieje możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego m. Pabianic w najbliższej przyszłości. Występuje wyraźny podział na etapy realizacyjne, co daje możliwość skutecznego realizowania i uporządkownia gospodarki ściekowej,

szczególnie w przypadku przewidywanych na tym terenie skupisk osiedli budynków jednorodzinnych.

/