Znak: KOM.271.8.2013							Pabianice 12.06.2013r.

WYJAŚNIENIE NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu  nieograniczonego : Modernizacja  Stacji Uzdatniania Wody w m. Rydzyny
Nr ogłoszenia na portalu UZP –  217964-2013

W odpowiedzi na wniesione w dniu 11.06.2013 r. pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie: Prosimy wyjaśnić rozbieżność w pojemności zbiorników wody czystej. PFU mówi o pojemności 400 nr a z załączonej dokumentacji wynika, ze zbiorniki istniejące mają pojemność całkowitą 300 m3. Czy na leży zatem przewidzieć dodatkowy zbiornik? Przy takim rozwiązaniu trzeba mieć na uwadze, że zamówienie należy rozszerzyć o wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Oczywiście wystąpił błąd pisarski – mowa o istniejących  zbiornikach o pojemności całkowitej 300 m3, dwa zbiorniki po 150 m3 każdy.

Pytanie: Prosimy przedstawienie charakterystyk {karty otworu) ujęć głębinowych,
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia przekroje geologiczne studni w załączeniu.

Pytanie: Prosimy o przedstawienie aktualnego pozwolenia wodno - prawnego na ujmowanie wody.
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne ważne do dnia 28.03.2020 roku na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w ilości 
Qmax h = 90,5 m3/h , Qśr d= 355 m3/dobę i Qśr a = 129575 m/a.

Pytanie: Prosimy o przedstawienie pełnych analiz fizykochemicznych wody surowej z poszczególnych ujęć z ostatnich 5 lat.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia badania wody surowej w zakresie jak i w ilości zdaniem Zamawiającego wystarczającym.

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie kryterium oceny energetyczności. Przy obecnym zapisie (wskaźnik kWh/m wody wprowadzonej do sieci) oferenci mogą wyliczyć wskaźnik w oparciu np. o chwilowy rozbiór nocny gdy nie pracuje technologia uzdatniania a wydajność układu pompowego jest najniższa w ciągu doby. Sugerujemy określenie przez Zamawiającego aby wskaźnik był wyliczony np. dla rozbioru dobowego lub tygodniowego podanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Pkt 6.2.8  PFU  „...Stacja Uzdatniania Wody powinna  zużywać poniżej 0,8 kWh/m3 wody na wyjściu ze stacji, liczonym w okresie kwartalnym”.